## 协议规范
一、说明
（1）本协议命名为TP02（Test Protocol 测试协议02） （2）PC表示上位机，M3表示(Cortex-M3)，AM335X表示ARM Liux端主处理器 （3）U表示无符号（unsigned），S表示有符号（signed），U8，U16，U32分别表示无符号8，16，32位... （4）本协议主要用于上位机跟M3之间的通信，部分协议同时适用于AM335X
二、TP02通信协议说明
TP02 = 协议包头 + 有效数据
协议包头 | [6 empty] | 有效数据
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 有效数据…
0x4253
三、已有命令字(通用部分，其他分支不可相同)
命令字 | 注释
升级
0xB1 | 升级请求
0xB2 | 擦除升级区间
0xB3 | 升级包数据传输
0xB4 | 升级结束通知
0xB5 | 获取版本
储存数据
0xA1 | 导出请求
0xA2 | 导出数据
拨号参数
0xA3 | 拨号参数获取
0xA4 | 拨号参数设置
服务器参数
0xA5 | 服务器参数获取
0xA6 | 服务器参数设置
往后添加通用命令字使用C0-FF，其他分支命令字从01开始
服务器参数
0xC0 | 获取厂家信息
串口参数
0xC1 | 配置串口参数
时间同步
0xC2 | 配置时间
0xC3 | 获取当前时间
设备重启
0xC4 | 复位设备
四、已有设备ID
设备ID | 注释
0x01 | 蓄电池BMD8150
0x02 | 无线空调控制器KT-W-102
0x03 | 无线交流电表ZLDB-W-102
0x04 | 无线直流电表JLDB-W-102
0x05 | 无线蓄电池BMD-W-M
0x06 | 有线空调控制器ACD8210
0x07 | Mini-FSU DCD9500
0x08 | 懿科电源YIKE_POWER
五、M3返回错误码
M3返回有效数据的第一个字节默认为错误码
错误码 | 注释
0x00 | 正常
0x01 | 版本错误
0x02 | 校验和错误
0x03 | 命令字错误
0x04 | 格式错误
0x05 | 数据错误
六、交互
（1）升级
#1 软件版本获取 |  |  | PC/AM335X --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度
0xB5
#2 软件版本返回 |  |  | M3 --> PC/AM335X
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 主版本 | 次版本 | 发布版本
0xB5
#3 升级请求 |  |  | PC/AM335X --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 设备ID
0xB1
#4 升级请求返回 |  |  | M3 --> PC/AM335X
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码
0xB1
#5 擦除FLASH |  |  | PC/AM335X --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度
0xB2
#6 擦除FLASH返回 |  |  | M3 --> PC/AM335X
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码
0xB2
#7 升级包数据传输 |  |  | PC/AM335X --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 分包ID | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据n
0xB3
#8 数据传输返回 |  |  | M3 --> PC/AM335X
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 分包ID
0xB3
#9 通知升级完成 |  |  | PC/AM335X --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度
0xB4
#10 通知升级完成返回 |  |  | M3 --> PC/AM335X
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码
0xB4
（2）ROM数据导出
#1 ROM数据导出请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U32 | U32
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 地址偏移 | 数据长度
0xA1
#2 ROM数据导出请求返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码
0xA1
#3 ROM数据导出 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U32 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 地址偏移 | 数据长度
[5 empty] | 0xA2 |  |  | Len<=1024
#4 ROM数据导出返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据n
0xA2
（3）拨号参数
#1 获取当前拨号参数 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度
0xA3
#2 获取当前拨号参数返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | 20字节 | 20字节 | 20字节 | 20字节
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 手动配置 | APN | 拨号号码 | 用户名 | 密码
0xA3
#3 设置拨号参数 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | 20字节 | 20字节 | 20字节 | 20字节
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 手动配置 | APN | 拨号号码 | 用户名 | 密码
0xA4
#4 设置拨号参数返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 手动配置: U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 手动配置: 错误码
0xA4
（4）服务器参数
#1 获取当前服务器参数 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度
0xA5
#2 获取当前服务器参数返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | IP子项1 | IP子项2 | IP子项3 | IP子项4 | 端口
0xA5
#3 设置当前服务器参数 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | IP子项1 | IP子项2 | IP子项3 | IP子项4 | 端口
0xA6
#4 设置当前服务器参数返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 手动配置: U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 手动配置: 错误码
0xA6
（5）设备信息
#1 获取设备信息 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度
0xC0
#2 获取设备信息返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | 30字节 | 20字节 | 20字节 | n个字节
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 设备名称 | 软件版本 | 厂家信息 | 其他信息
0xC0
（6）串口配置
#1 配置串口 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 串口编号 | 波特率 | 数据位 | 校验位 | 停止位
0xC1
#2 配置串口返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 串口编号: U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 串口编号: 错误码
0xC1
（7）时间同步配置
#1 配置时间 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 串口编号: 20字节
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 串口编号: 时间
0xC2
#2 配置时间返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 串口编号: U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 串口编号: 错误码
0xC2
#3 获取设备时间 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度
0xC3
#4 获取设备时间返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | 20字节
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 时间
0xC3
（8）设备重启
#1 设备复位请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度
0xC4
#2 设备复位返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 串口编号: U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 串口编号: 错误码
0xC4
Note on A16: 协议包头为：0x4253
Note on B16: 协议包头，校验位以外，所有数据的校验和
Note on C16: 本协议的版本号
Note on E16: 协议地址
Note on F16: 命令字（CMD），本协议中，各命令字必须唯一
Note on G16: 表示有效数据的数据长度，也就是协议包头之外的数据长度
Note on H16: 本协议有效数据
Note on H84: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H89: 参考： 四、已有设备ID
Note on H94: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H104: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H109: 表示发送第n包,1-n
Note on H114: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I114: 表示发送第n包
Note on H124: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H131: 导出数据在ROM的地址偏移
Note on I131: 导出数据的长度
Note on H136: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H141: 单次导出数据在ROM的地址偏移
Note on I141: 单次导出数据的长度，不超过1024个字节
Note on H146: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H157: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I157: 0：关闭手动配置，Mini-FSU根据运营商类型自行拨号。 1：启动手动配置，Mini-FSU根据本指令配置信息进行拨号。
Note on J157: APN号码，如：CMNET
Note on K157: 拨号号码，如：*98*1#
Note on L157: 用户名，如：card
Note on M157: 密码，如：card
Note on H162: 0：关闭手动配置，Mini-FSU根据运营商类型自行拨号。 1：启动手动配置，Mini-FSU根据本指令配置信息进行拨号。
Note on I162: APN号码，如：CMNET
Note on J162: 拨号号码，如：*98*1#
Note on K162: 用户名，如：card
Note on L162: 密码，如：card
Note on H167: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H178: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I178: IP地址，从左到右，共4个U8十进制数字
Note on J178: IP地址，从左到右，共4个U8十进制数字
Note on K178: IP地址，从左到右，共4个U8十进制数字
Note on L178: IP地址，从左到右，共4个U8十进制数字
Note on M178: 服务器端口
Note on H183: IP地址，从左到右，共4个U8十进制数字
Note on I183: IP地址，从左到右，共4个U8十进制数字
Note on J183: IP地址，从左到右，共4个U8十进制数字
Note on K183: IP地址，从左到右，共4个U8十进制数字
Note on L183: 服务器端口
Note on H188: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H199: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I199: 最大支持30个字节（29个字符+1个结束符）
Note on J199: 最大支持20个字节（19个字符+1个结束符）
Note on K199: 最大支持20个字节（19个字符+1个结束符）
Note on L199: 其他设备信息，0-n个字节，不限长，数据类型为字符串。
Note on H205: 配置串口的编号，从1开始
Note on I205: Baud1200 = 0, Baud2400 = 1, Baud4800 = 2, Baud9600 = 3, Baud19200 = 4, Baud38400 = 5, Baud57600 = 6, Baud115200 = 7,
Note on J205: 5位 = 5， 6位 = 6， 7位 = 7， 8位 = 8，
Note on K205: 无校验 = 0, 偶校验 = 1, 奇校验 = 2,
Note on L205: 1停止位 = 0, 1.5停止位 = 1, 2停止位 = 2,
Note on H210: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H216: 固定格式的时间的字符串 格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
Note on H221: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H231: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I231: 固定格式的时间的字符串 格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
Note on H242: 参考： 五、M3返回错误码

## 微站
一、已有命令字
通道配置参数
0xA9 | 通道配置参数导出
0xAA | 通道配置参数导入
通道测试
0xAB | AI通道数据读取
0xAC | DI通道数据读取
0xAD | DO通道控制
串口测试
0xAE | 串口自测开始
NB模块测试
0xAF | 模块测试开始
设备信息获取
0x05 | 设备信息获取
电源配置
0x06 | 接入电源参数获取
0x07 | 接入电源参数配置
电量数据
0x08 | 电量数据获取
0x09 | 电量清零
串口配置参数
0x0A | 导出串口配置参数
0x0B | 导入串口配置参数
动态库导入
0x0C | 动态库导入请求
0x0D | 动态库数据传输
0x0E | 动态库导入结束
电表校准参数
0x0F | 电表校准参数导出
0x10 | 电表校准参数导入
电池状态获取
0x11 | 获取电池状态
设备工作状态获取
0x12 | 获取设备工作状态
FSU设备ID
0x13 | 设置FSU的设备ID
0x14 | 读取FSU的设备ID
设备连接状态
0x15 | 获取设备连接状态
二、交互
（1）通道配置参数
#1 导出通道配置参数请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度
0xA9
#2 导出通道配置参数返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 数据n
0xA9
#3 导入通道配置文件请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 数据n
0xAA
#4 导入通道配置参数返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码
0xAA
（2）通道测试
#1 AI通道数据读取请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 通道编号
0xAB
#2 AI通道数据返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8 | S32 | U8 | S32
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 通道数 | 通道1 | 数据1 | 通道n | 数据n
0xAB
#3 DI通道数据读取请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 通道编号
0xAC
#4 DI通道数据返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 通道数 | 通道1 | 数据1 | 通道n | 数据n
0xAC
#5 DO通道控制请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 通道编号 | 开关控制
0xAD
#6 DO通道控制返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码
0xAD
（3）串口测试
#1 串口自测请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度
0xAE
#2 串口自测返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码
0xAE
（4）NB模块测试
#1 NB模块数据发送请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度
0xAF
#2 NB模块数据发送返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码
0xAF
（5）设备信息获取
#1 设备信息获取发送请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度
0x05
#2 设备信息获取发送返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据n
0x05
（6）电源参数配置
#1 接入电源参数获取请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度
0x06
#2 接入电源参数获取返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 电源类型
0x06
#3 接入电源参数配置请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 电源类型
0x07
#4 接入电源参数配置返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码
0x07
（7）电源数据
#1 电源数据获取请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度
0x08
#2 电源数据获取返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | S32 | S32 | S32 | U32 | S32 | S33
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 电压 | 电流 | 有功功率 | 频率 | 当日电量 | 总电量
0x08
#3 电量清零请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度
0x09
#4 电量清零请求返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 错误码: U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 错误码: 错误码
0x09
（8）串口配置参数
#1 导出串口配置参数请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度
0x0A
#2 导出串口配置参数返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 错误码: U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 错误码: 错误码; 电压: 数据n
0x0A
#3 导入串口配置请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 错误码: 数据n
0x0B
#4 导入串口配置返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 错误码: U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 错误码: 错误码
0x0B
（10）串口动态库传输
#1 动态库数据导入请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 错误码: U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 错误码: 串口编号
0x0C
#2 动态库数据导入请求返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 错误码: U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 错误码: 错误码
0x0C
#3 动态库数据传输 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 分包ID | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据n
0x0D
#4 动态库数据传输返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 错误码: U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 错误码: 错误码
0x0D
#5 动态库数据传输结束 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度
0x0E
#6 动态库数据传输结束返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 错误码: U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 错误码: 错误码
0x0E
（11）电表校准参数
#1 电表校准参数导出请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度
0x0F
#2 电表校准参数导出返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 参数类型 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据n
0x0F
#3 电表校准参数导入请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据n
0x10
#4 电表校准参数导入返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 错误码: U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 错误码: 错误码
0x10
（12）电池状态获取
#1 电池状态获取请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度
0x11
#2 电池状态获取返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | S16 | S16 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 电池电压 | 电池温度 | 加热状态 | 充电状态
0x11
（13）设备工作状态获取
#1 设备工作状态获取 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度
0x12
#2 设备工作状态获取返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | 200字节
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 数据n
0x12
（14）FSU的设备ID
#1 FSU设备ID设置 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 错误码: U64
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 错误码: FSUID
0x13
#2 FSU设备ID设置返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 错误码: U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 错误码: 错误码
0x13
#3 FSU设备ID读取 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度
0x14
#4 FSU设备ID读取返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U64
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | FSUID
0x14
（15）设备连接状态
#1 获取设备连接状态 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | 地址: U8; 命令字: U8; 长度: U16; 错误码: U64
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址: 地址; 命令字: 命令字; 长度: 长度; 错误码: FSUID
0x15
#2 获取设备连接状态返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 模块状态 | 适配平台状态 | 平台状态
0x15
Note on H53: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I53: Json格式的通道配置文件的数据
Note on H58: Json格式的通道配置文件的数据
Note on H63: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H69: 通道编号0~255，0xFF表示全部通道
Note on H74: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I74: 读取的通道总数
Note on J74: 通道编号，如通道1
Note on K74: 通道1的数据，有符号，两个字节，实际数据乘以10000，保留四位小数
Note on H79: 通道编号0~255，0xFF表示全部通道
Note on H84: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I84: 读取的通道总数
Note on J84: 通道编号，如通道1
Note on K84: 通道1的数据，0或1
Note on H89: 通道编号0~255，0xFF表示全部通道
Note on I89: DO开关控制，1表示开，0表示关
Note on H94: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H105: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H116: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H127: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H138: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I138: 接入电源类型： 0表示未知 1表示直流-48V 2表示直流-240V 3表示交流-220V
Note on H143: 接入电源类型：0表示直流，1表示交流
Note on H148: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H159: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I159: 有符号，四个字节，实际数据乘以1000，保留三位小数
Note on J159: 有符号，四个字节，实际数据乘以1000，保留三位小数
Note on K159: 有符号，四个字节，实际数据乘以1000，保留三位小数
Note on L159: 无符号，四个字节
Note on M159: 有符号，四个字节，实际数据乘以1000，保留三位小数
Note on N159: 有符号，四个字节，实际数据乘以1000，保留三位小数
Note on H169: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H180: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I180: Json格式的串口配置文件的数据
Note on H185: Json格式的串口配置文件的数据
Note on H190: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H196: 配置动态库对应的串口编号
Note on H201: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H206: 表示发送第n包,1-n
Note on H211: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H221: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H232: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I232: 校准参数类型，扩展使用，默认为0
Note on H242: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H253: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I253: 电池电压的数据，有符号，两个字节，实际数据乘以100，保留两位小数
Note on J253: 电池温度的数据，有符号，两个字节，实际数据乘以100，保留两位小数
Note on K253: 加热状态： 0表示非加热 1表示正在加热
Note on L253: 充电状态： 0表示非充电 1表示正在充电
Note on H264: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I264: 当前设备的工作状态，可显示中文，UTF-8编码
Note on H270: FSU的设备ID，14位的十进制数
Note on H275: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H285: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I285: FSU的设备ID，14位的十进制数
Note on H291: FSU的设备ID，14位的十进制数
Note on H296: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I296: NB模块连接状态： 0断开连接 1表示正常连接
Note on J296: 适配平台连接状态： 0表示适配平台连接断开 1表示适配平台正常连接
Note on K296: 平台连接状态： 0表示平台连接断开 1表示平台正常连接

## 直流电表
一、已有命令字
直流电表校准参数
0xA7 | 直流电表校准参数导出
0xA8 | 直流电表校准参数导入
二、交互
（1）直流电表校准参数
#1 直流电表校准参数导出请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 参数类型
0xA7
#2 直流电表校准参数导出返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 参数类型 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据n
0xA7
#3 直流电表校准参数导入请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 参数类型 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据n
0xA8
#4 直流电表校准参数导入返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码
0xA8
Note on H13: 校准参数类型，扩展使用，默认为0
Note on H18: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I18: 校准参数类型，扩展使用，默认为0
Note on H23: 校准参数类型，扩展使用，默认为0
Note on H28: 参考： 五、M3返回错误码

## 空调控制器
一、已有命令字
红外指令
0x02 | 指令导出
0x03 | 指令导入
0x04 | 指令导出请求
二、交互
（1）红外指令
#1 红外指令导出请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 区间ID
0x04
#2 红外指令导出请求返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 区间ID | 指令条数
0x04
#3 红外指令数据导出 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 区间ID | 指令条数
0x02
#4 红外指令数据导出返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据n
0x02
#5 红外指令数据导入 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8 | U8 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 指令条数 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据n
0x03
#6 红外指令数据导入返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码
0x03
Note on H14: 0x00：执行区 0x01：错误区 0xFF：备份区
Note on H19: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I19: 0x00：执行区 0x01：错误区 0xFF：备份区
Note on J19: 可导出指令总条数，如15，则表示一共15条可导出指令
Note on H24: 0x00：执行区 0x01：错误区 0xFF：备份区
Note on I24: 表示要导出第几条指令
Note on H29: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H34: 表示正在导入第几条红外指令
Note on H39: 参考： 五、M3返回错误码

## 懿科电源
一、已有命令字
设备ID
0x01 | 获取设备ID
0x02 | 设置设备ID
电源配置
0x06 | 接入电源参数获取
0x07 | 接入电源参数配置
（1）设备ID配置
#1 设备ID参数获取请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度
0x01
#2 设备ID参数获取返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | 20字节
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 设备ID
0x01
#3 设备ID参数配置请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | 20字节
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 设备ID
0x02
#4 设备ID参数配置返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码
0x02
（6）电源参数配置
#1 接入电源参数获取请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度
0x06
#2 接入电源参数获取返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码 | 电源类型
0x06
#3 接入电源参数配置请求 |  |  | PC --> M3
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 电源类型
0x07
#4 接入电源参数配置返回 |  |  | M3 --> PC
U16 | U16 | U8 |  | U8 | U8 | U16 | U8
协议包头 | 校验位 | 协议版本号 |  | 地址 | 命令字 | 长度 | 错误码
0x07
Note on H19: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I19: 字符串类型设备ID，最大支持20个字节（19个字符+结束符）
Note on H24: 字符串类型设备ID，最大支持20个字节（19个字符+结束符）
Note on H29: 参考： 五、M3返回错误码
Note on H40: 参考： 五、M3返回错误码
Note on I40: 接入电源类型： 0表示220V电源 1表示48V电源
Note on H45: 接入电源类型： 0表示220V电源 1表示48V电源
Note on H50: 参考： 五、M3返回错误码

## 更新日志
更新日期 | 更新内容
2018-10-31 | 针对Mini-FSU，新增获取/设置拨号参数，新增获取/设置服务器参数
2018-11-01 | 添加直流电表校准参数导入导出接口
2018-11-12 | 新增Mini-FSU通道配置文件的导入/导出
2018-11-12 | 新增Mini-FSU通道测试，串口测试和NB模块测试
2018-11-16 | 新增Mini-FSU电源类型的读取和配置，设备信息的读取
2018-11-16 | 新增Mini-FSU电量数据获取，电量清零。AI通道数据有效位修改为3位
2018-11-26 | 协议根据产品类型分类显示，分为公用部分和对应产品部分。新增懿科电源产品分支，新增接口包括：1.获取和设置设备ID；2.设置和获取电源类型
2018-11-27 | 通用协议部分增加获取设备信息的指令。规定通用部分指令从C0-FF，分支指令从01-BF。（往后添加）
2018-12-05 | 通用协议部分增加串口参数的配置
2018-12-18 | 微站部分增加串口动态库参数的配置
2018-12-19 | 微站部分串口动态库参数的配置改为配置串口和导入动态库两个步骤，串口的配置参数用json格式传输
2018-12-19 | 微站部分导入动态库指令调整，增加动态库导入请求，导入结束去除SHA1
2018-12-25 | 微站部分电源类型新增直流48V，240V和交流220V
2018-12-26 | 微站部分增加电表参数导入导出功能
2018-12-26 | 微站部分增加电表参数导入导出去除参数类型字段
2019-01-07 | 微站部分增加获取设备工作状态和电池状态
2019-01-08 | 微站部分增加读取和设置FSU的设备ID；通用部分增加时间同步指令
2019-01-10 | 通用部分新增设备复位指令；微站部分AI精度调整，电池信息精度调整
2019-01-10 | 微站部分新增获取连接状态指令
2019-01-24 | 微站部分连接状态新增适配平台连接状态